**За период с 01.01.2021 по 31.12.2021 г. ГАУСОН РО «Маякинский ПНИ» проводились проверки следующими контролирующими органами:**

**1. ОНДиПР по Родионово-Несветайскому району УНДиПР ГУ МЧС России по Ростовской области**

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| **Срок проведения, № и дата предписания; акта контрольно-надзорного органа**  **№ и дата решения; постановления; определение судебного органа** | **Цель и предмет проверки** | **Нарушения, выявленные в ходе проверки** | **Информация об устранении нарушения** |
| Период 28.01.2021 года, предостережение № 1 от 28.01.2021 года о недопустимости нарушения обязательных требований | Невыполнение требований пожарной безопа*с*ности | 1. 25.01.2021 года на пульт 73 ПСЧ 3 ПСО ФПС ГПС ГУ МЧС России по Ростовской области посредством системы АРМ 40 Сервер Мониторинг («ОКО») установлено, что на протяжении 23 минут с момента срабатывания системы АРМ не представлялось возможным связаться в телефонном режиме с дежурным персоналом учреждения. В отношении объекта защиты с круглосуточным пребыванием людей не обеспечен в полном объеме обслуживающий (дежурный) персонал исправной телефонной связью. | 1. Администрацией ГАУСОН РО «Маякинский ПНИ» была подана заявка в Макрорегиональный филиал «Юг» Ростовский филиал на предоставление услуги доступа к сети Интернет и телефонии. На нашу заявку получено коммерческое предложение на предоставление услуги связи (807 400 руб.). Средствами на строительство оптической линии для подключения к сети Интернет и телефонии ГАУСОН РО «Маякинский ПНИ» не обладает. |

**2. Территориальный орган федеральной службы по надзору в сфере здравоохранения по Ростовской области.**

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| **Срок проведения, № и дата предписания; акта контрольно-надзорного органа**  **№ и дата решения; постановления; определение судебного органа** | **Цель и предмет проверки** | **Нарушения, выявленные в ходе проверки** | **Информация об устранении нарушения** |
| Период 08.02.2021 года по 09.03.2021 года, акт проверки от 09.03.2021 года № 13 | Документарная проверка с целью контроля за устранением выявленных нарушений, указанных в ранее выданном проверяемому лицу предписании № 189 от 24.09.2020 года | Нарушений не выявлено |  |
| **3. ОНДиПР по Родионово-Несветайскому району УНДиПР ГУ МЧС России по Ростовской области**   |  |  |  |  | | --- | --- | --- | --- | | **Срок проведения, № и дата предписания; акта контрольно-надзорного органа**  **№ и дата решения; постановления; определение судебного органа** | **Цель и предмет проверки** | **Нарушения, выявленные в ходе проверки** | **Информация об устранении нарушения** | | Период с 22.03.2021 по 26.03.2021 года, акт проверки от 23.03.2021 года № 21, предостережение № 1 о недопустимости нарушения обязательных требований и предписание № 21/1/1 об устранении нарушений | Контроль за исполнением ранее выданного предписания № 33/1/2 от 25.10.2019 года | 1. Не обеспечено наличие автоматической пожарной сигнализации в отдельно стоящем строении проходной.  2. Не обеспечено наличие автоматической пожарной сигнализации в отдельно стоящем строении заправщика.  3. Не обеспечено в полном объеме исправное состояние средств обеспечения пожарной безопасности в помещениях столовой в части отсутствия вывода сигнала на пульт подразделения пожарной охраны 73 ПСЧ от имеющегося ручного пожарного извещателя, отсутствия извещателей автоматической пожарной сигнализации в помещении варочной, отсутствия светового оповещателя «Выход». | 1. Монтаж и установка автоматической пожарной сигнализации в отдельно стоящем строении проходной произведена в третьем квартале 2021 г.  2. Установлены автономные датчики пожарной сигнализации в отдельно стоящем строении заправщика. Данное помещение опечатано и не эксплуатируется.  3. Произведена установка автоматической пожарной сигнализации в помещении столовой и варочного цеха во втором квартале 2021 года.  Световой оповещатель «Выход» установлен в помещении варочного цеха и столовой. |   **4. Территориальный отдел Управления Роспотребнадзора по Ростовской области в г. Новошахтинске, Мясниковском, Родионово-Несветайском районах.** | | | |
| Период с 17.05.2021 по 11.06.2021 года, акт проверки № 560041 от 27.05.2021. | Контроль выполнения предписания об устранении выявленных нарушений от 30.11.2021 № 26 | Выполнено в полном объеме |  |

**5. Федеральная служба по надзору в сфере транспорта Южное Межрегиональное Управление государственного автодорожного надзора.**

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| Период с 06.12.2021 по 13.12.2021 года, акт проверки № 252 от 13.12.2021. | В связи с выполнением Плана проведения плановых контрольных (надзорных) мероприятий на 2021 г., утвержденного руководителем Ространснадзора, согласованного с Генеральной Прокуратурой РФ | 1. В ГАУСОН РО «Маякинский ПНИ» лицо, ответственное за обеспечение безопасности дорожного движения назначено приказом № 30 от 29.04.2019 г. – механик Гюльмамедов Олег Владимирович. Квалификация должностного лица, ответственного за обеспечение безопасности дорожного движения не соответствует требованиям, в порядке, установленном Министерством транспорта РФ в соответствии со статьей 20 Федерального закона «О безопасности дорожного движения», аттестацию на право заниматься соответствующей деятельностью не проходил.  2. Установлены факты нарушения требований о проведении предрейсовых и послерейсовых медицинских осмотров водителей транспортных средств. Так в путевом листе № 2389 от 09.11.2021 г., у водителя Гребещенко А.М. отсутствует отметка о проведении предрейсового медицинского осмотра.  3. Не обеспечено проведение специального инструктажа с водителем для доведения до него информации о вступлении в силу нормативных правовых актов, положения которых влияют на профессиональную деятельность водителя. | 1. Срок устранения нарушений 01.02.2022 года.  2. Срок устранения нарушений 01.02.2022 года.  3. Срок устранения нарушений 01.02.2022 года. |

**4. Территориальный отдел Управления Роспотребнадзора по Ростовской области в г. Новошахтинске, Мясниковском, Родионово-Несветайском районах.**

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| Период с 06.12.2021 по 17.12.2021 года, акт проверки № 290109 от 17.12.2021, предписание об устранении выявленных нарушений № 101 от 17.12.2021 г. | Выездная проверка в рамках Федерального государственного санитарно-эпидемиологического контроля | Выявлены следующие нарушения законодательства, регулирующего отношения в области защиты прав потребителей и/или санитарно-эпидемиологического благополучия населения:  1. В спальных комнатах размещено по 4-5 кроватей (п. 9.10 раздел 9 СП 2.1.3678-20).  2. На отопительных приборах отсутствуют ограждающие устройства, выполненные из материалов, безопасных для здоровья человека (п. 9.13 раздел 9 СП 2.1.3678-20).  3. В зонах рекреации используется мебель, покрытие которой не позволяет возможность проведения влажной обработки с применением моющих и дезинфицирующих средств. На мягкую мебель не обеспечена 2-мя комплектами съемных чехлов (п. 9.24 раздел 9 СП 2.1.3678-20).  4. В процедурном кабинете не обеспечены закрытыми коробами инженерные коммуникации систем водоснабжения водоотведения (п. 4.4.10 раздел 4 СП 2.1.3678-20).  5. 7-й корпус требует проведения капитального ремонта, на момент проверки закрыт, находится в аварийном состоянии.  6. В соответствии с протоколом лабораторных испытаний № 21-18091-Б от 13.12.2021 г. Проба суточного рациона с датой изготовления 07.12.2021 г. 307 порций не соответствуют требованиям п. 2.8 СанПиН 2.3/2.43590-20 по содержанию показателей (содержание жира, содержание белка, содержание углеводов; энергетическая ценность, калорийность). | 1. Обеспечить наличие в спальных комнатах не более 3 кроватей до 05.10.2023 г.  2. Обеспечить наличие на отопительных приборах ограждающих устройств, выполненных из материалов, безопасных для здоровья человека до 05.10.2023 г.  3. Обеспечить наличие в учреждении мебели, покрытие которой позволяет проводить влажную обработку с применением моющих и дезинфицирующих средств. Мягкую мебель обеспечить 2-мя комплектами съемных чехлов до 05.10.2023 г.  4. В процедурном кабинете обеспечить закрытыми коробами инженерные коммуникации систем водоснабжения водоотведения до 05.10.2023 г.  5. Обеспечить проведение капитального ремонта помещений седьмого корпуса до 07.10.2024 г..  6. Обеспечивается выполнение требований п. 2.8 СанПиН 2.3/2.43590-20 в части соблюдения содержание жира, содержание белка, содержание углеводов; энергетическая ценность, калорийность блюд постоянно. |

**5. ОНДиПР по Родионово-Несветайскому району УНДиПР ГУ МЧС России по Ростовской области**

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| **Срок проведения, № и дата предписания; акта контрольно-надзорного органа**  **№ и дата решения; постановления; определение судебного органа** | **Цель и предмет проверки** | **Нарушения, выявленные в ходе проверки** | **Информация об устранении нарушения** |
| Период с 08.12.2021 по 17.12.2021 года, акт проверки № 65 от 17.12.2021 г., предписание об устранении нарушений № 65/3 и предписание (2) об устранении нарушений № 65/5, представления № 390-52/2021/4 от 24.12.2021 и 390-53-2021/4 | Оценка соответствия требованиям пожарной безопасности помещений, сооружений, территорий, земельных участков, которыми владеет контролируемое лицо | 1. ИПР следует устанавливать на путях эвакуации, у выходов из зданий, в вестибюлях, холлах. В коридорах 4-го, 9-го корпусов ИПР отсутствуют.  2. Технические средства автоматических установок пожарной сигнализации должны быть обеспечены бесперебойным электропитанием на время выполнения ими своих функций. В главном корпусе при переключении цепей питания с основного ввода электроснабжения на резервный СПС выключалась.  3. Автоматические установки пожарной сигнализации должны обеспечивать автоматическое информирование дежурного персонала о возникновении неисправности линий связи между отдельными техническими средствами, входящими в состав установок. При снятии ИПД с посадочного места поступает сигнал «Пожар».  4. Автоматические установки пожарной сигнализации должны обеспечивать автоматическое обнаружение пожара. При срабатывании ИПД в 4-ом корпусе, сигнал «Пожар» на ПКУ не поступил.  5. Автоматические установки пожарной сигнализации в зависимости от разработанного при их проектировании алгоритма должны обеспечивать подачу управляющих сигналов на технические средства оповещения людей о пожаре и управления эвакуацией людей, приборы управления установками пожаротушения, технические средства управления противодымной защиты, инженерным и технологическим оборудованием. В главном корпусе на 3-м этаже и в 4–ом корпусе система оповещения и управления эвакуацией людей о пожаре не включалась.  6. Системы пожарной сигнализации должны обеспечивать подачу светового и звукового сигналов о возникновении пожара на приемно-контрольное устройство в помещении дежурного персонала или на специальные выносные устройства оповещения, а в зданиях классов функциональной пожарной опасности с дублированием этих сигналов на пульт подразделения пожарной охраны без участия работников объекта и транслирующей этот сигнал организация. При сработке СПС в подразделение пожарной охраны сигнал о пожаре не поступил.  7. Системы оповещения людей о пожаре и управления эвакуацией людей должны быть оборудованы источниками бесперебойного электропитания. В главном корпусе СОУЭ выключилось.  8. Звуковые сигналы СОУЭ должны обеспечивать общий уровень звука (уровень звука постоянного шума вместе со всеми сигналами, производимыми оповещателями) не менее 75 дБА на расстоянии 3 м от оповещателя, но не более 120 дБА в любой точке защищаемого помещения. Уровень звука составил от 71 до 73.1 дБА.  9. Системы оповещения людей о пожаре и управления эвакуацией людей должны быть оборудованы источниками бесперебойного электропитания. В главном корпусе СОУЭ выключилось.  10. Не утвержден регламент технического обслуживания систем противопожарной защиты с учетом требований технической документации изготовителя технических средств, функционирующих в составе систем.  11. Не обеспечено наличие световых оповещателей «Выход» над всеми эвакуационными выходами с этажей здания корпуса № 2.  12. Не обеспечено внесение в журнал эксплуатации систем противопожарной защиты:  - информации о работах, проводимых со средствами обеспечения пожарной безопасности;  - учета наличия, переодичности осмотра и сроков перезарядки огнетушителей;  - информации о проверках средств индивидуальной защиты органов дыхания и зрения человека от опасных факторов пожара на каждого дежурного.  13. Не переработана и не утверждена в отношении каждого здания, сооружения, инструкция о мерах пожарной безопасности в соответствии с требованиями, установленными разделом XVIII Правил противопожарного режима в РФ.  14. Пожарные извещатели и иные средства обнаружения пожара должны располагаться в защищаемом помещении таким образом, чтобы обеспечить своевременное обнаружение пожара в любой точке этого помещения. Автоматические установки пожаротушения и пожарной сигнализации должны монтироваться в зданиях и сооружениях в соответствии с проектной документацией, разработанной и утвержденной в установленном порядке. Отсутствует проектная документация.  15. Не обеспечено исправное состояние автоматической установки пожарной сигнализации и СОУЭ в здании изолятора.  16. Не обеспечено дублирование из здания изолятора сигналов о возникновении пожара на пульт подразделения пожарной охраны без участия работников объекта и транслирующей этот сигнал организации.  17. Не обеспечено ежегодное проведение испытаний средств обеспечения пожарной безопасности (автоматической пожарной сигнализации и системы оповещения людей при пожаре) в связи с эксплуатацией сверх срока службы, установленного изготовителем, для принятия решения о возможности дальнейшей эксплуатации средств обеспечения пожарной безопасности (автоматической пожарной сигнализации и системы оповещения людей при пожаре) до их замены в установленном порядке в корпусах № 4, № 8, № 9.  18. На лестничных клетках корпуса № 2 не обеспечено наличие эвакуационного освещения находящегося в круглосуточном режиме работы, включающееся автоматически при прекращении электропитания рабочего освещения.  19. Не разделены между собой части зданий, различных классов функциональной пожарной опасности ограждающими конструкциями с нормируемыми пределами огнестойкости и классами конструктивной пожарной опасности – противопожарным люком (чердачное помещение корпуса № 2 от помещений иных функциональных назначений).  20. Не обеспечено категорирование по взрывопожарной и пожарной опасности здания котельной в соответствии с главой 8 Федерального закона от 22 июля 2008 г. № 123-ФЗ «Технический регламент о требованиях пожарной безопасности».  21. Не обеспечено своевременное обслуживание и проведение проверок в части водоотдачи внутреннего противопожарного провода, не реже 2 раза в год (весной и осенью) с внесением информации в журнал противопожарной защиты.  22. Не внесены изменения в декларацию пожарной безопасности, разработанную в отношении объекта защиты.  23.Осуществляется эксплуатация электропроводов с поврежденной изоляцией в помещении слесарного цеха. | Срок устранения нарушений требования пожарной безопасности с соответствии с пунктами 1-13 установлен до 01.03.2022 года.  Срок устранения нарушений требования пожарной безопасности с соответствии с пунктами 14-23 установлен до 01.06.2022 года. |