**За период с 01.01.2021 по 31.12.2021 г. ГАУСОН РО «Маякинский ПНИ» проводились проверки следующими контролирующими органами:**

**1. ОНДиПР по Родионово-Несветайскому району УНДиПР ГУ МЧС России по Ростовской области**

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| **Срок проведения, № и дата предписания; акта контрольно-надзорного органа****№ и дата решения; постановления; определение судебного органа** | **Цель и предмет проверки** | **Нарушения, выявленные в ходе проверки** | **Информация об устранении нарушения** |
| Период 28.01.2021 года, предостережение № 1 от 28.01.2021 года о недопустимости нарушения обязательных требований | Невыполнение требований пожарной безопа*с*ности  | 1. 25.01.2021 года на пульт 73 ПСЧ 3 ПСО ФПС ГПС ГУ МЧС России по Ростовской области посредством системы АРМ 40 Сервер Мониторинг («ОКО») установлено, что на протяжении 23 минут с момента срабатывания системы АРМ не представлялось возможным связаться в телефонном режиме с дежурным персоналом учреждения. В отношении объекта защиты с круглосуточным пребыванием людей не обеспечен в полном объеме обслуживающий (дежурный) персонал исправной телефонной связью. | 1. Администрацией ГАУСОН РО «Маякинский ПНИ» была подана заявка в Макрорегиональный филиал «Юг» Ростовский филиал на предоставление услуги доступа к сети Интернет и телефонии. На нашу заявку получено коммерческое предложение на предоставление услуги связи (807 400 руб.). Средствами на строительство оптической линии для подключения к сети Интернет и телефонии ГАУСОН РО «Маякинский ПНИ» не обладает.  |

**2. Территориальный орган федеральной службы по надзору в сфере здравоохранения по Ростовской области.**

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| **Срок проведения, № и дата предписания; акта контрольно-надзорного органа****№ и дата решения; постановления; определение судебного органа** | **Цель и предмет проверки** | **Нарушения, выявленные в ходе проверки** | **Информация об устранении нарушения** |
| Период 08.02.2021 года по 09.03.2021 года, акт проверки от 09.03.2021 года № 13  | Документарная проверка с целью контроля за устранением выявленных нарушений, указанных в ранее выданном проверяемому лицу предписании № 189 от 24.09.2020 года | Нарушений не выявлено |  |
| **3. ОНДиПР по Родионово-Несветайскому району УНДиПР ГУ МЧС России по Ростовской области**

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| **Срок проведения, № и дата предписания; акта контрольно-надзорного органа****№ и дата решения; постановления; определение судебного органа** | **Цель и предмет проверки** | **Нарушения, выявленные в ходе проверки** | **Информация об устранении нарушения** |
| Период с 22.03.2021 по 26.03.2021 года, акт проверки от 23.03.2021 года № 21, предостережение № 1 о недопустимости нарушения обязательных требований и предписание № 21/1/1 об устранении нарушений | Контроль за исполнением ранее выданного предписания № 33/1/2 от 25.10.2019 года  | 1. Не обеспечено наличие автоматической пожарной сигнализации в отдельно стоящем строении проходной.2. Не обеспечено наличие автоматической пожарной сигнализации в отдельно стоящем строении заправщика.3. Не обеспечено в полном объеме исправное состояние средств обеспечения пожарной безопасности в помещениях столовой в части отсутствия вывода сигнала на пульт подразделения пожарной охраны 73 ПСЧ от имеющегося ручного пожарного извещателя, отсутствия извещателей автоматической пожарной сигнализации в помещении варочной, отсутствия светового оповещателя «Выход». | 1. Монтаж и установка автоматической пожарной сигнализации в отдельно стоящем строении проходной произведена в третьем квартале 2021 г. 2. Установлены автономные датчики пожарной сигнализации в отдельно стоящем строении заправщика. Данное помещение опечатано и не эксплуатируется. 3. Произведена установка автоматической пожарной сигнализации в помещении столовой и варочного цеха во втором квартале 2021 года.  Световой оповещатель «Выход» установлен в помещении варочного цеха и столовой. |

**4. Территориальный отдел Управления Роспотребнадзора по Ростовской области в г. Новошахтинске, Мясниковском, Родионово-Несветайском районах.** |
| Период с 17.05.2021 по 11.06.2021 года, акт проверки № 560041 от 27.05.2021.  | Контроль выполнения предписания об устранении выявленных нарушений от 30.11.2021 № 26  | Выполнено в полном объеме |  |

**5. Федеральная служба по надзору в сфере транспорта Южное Межрегиональное Управление государственного автодорожного надзора.**

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| Период с 06.12.2021 по 13.12.2021 года, акт проверки № 252 от 13.12.2021.  | В связи с выполнением Плана проведения плановых контрольных (надзорных) мероприятий на 2021 г., утвержденного руководителем Ространснадзора, согласованного с Генеральной Прокуратурой РФ | 1. В ГАУСОН РО «Маякинский ПНИ» лицо, ответственное за обеспечение безопасности дорожного движения назначено приказом № 30 от 29.04.2019 г. – механик Гюльмамедов Олег Владимирович. Квалификация должностного лица, ответственного за обеспечение безопасности дорожного движения не соответствует требованиям, в порядке, установленном Министерством транспорта РФ в соответствии со статьей 20 Федерального закона «О безопасности дорожного движения», аттестацию на право заниматься соответствующей деятельностью не проходил.2. Установлены факты нарушения требований о проведении предрейсовых и послерейсовых медицинских осмотров водителей транспортных средств. Так в путевом листе № 2389 от 09.11.2021 г., у водителя Гребещенко А.М. отсутствует отметка о проведении предрейсового медицинского осмотра.3. Не обеспечено проведение специального инструктажа с водителем для доведения до него информации о вступлении в силу нормативных правовых актов, положения которых влияют на профессиональную деятельность водителя. | 1. Срок устранения нарушений 01.02.2022 года.2. Срок устранения нарушений 01.02.2022 года.3. Срок устранения нарушений 01.02.2022 года. |

**4. Территориальный отдел Управления Роспотребнадзора по Ростовской области в г. Новошахтинске, Мясниковском, Родионово-Несветайском районах.**

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| Период с 06.12.2021 по 17.12.2021 года, акт проверки № 290109 от 17.12.2021, предписание об устранении выявленных нарушений № 101 от 17.12.2021 г.  | Выездная проверка в рамках Федерального государственного санитарно-эпидемиологического контроля  | Выявлены следующие нарушения законодательства, регулирующего отношения в области защиты прав потребителей и/или санитарно-эпидемиологического благополучия населения:1. В спальных комнатах размещено по 4-5 кроватей (п. 9.10 раздел 9 СП 2.1.3678-20).2. На отопительных приборах отсутствуют ограждающие устройства, выполненные из материалов, безопасных для здоровья человека (п. 9.13 раздел 9 СП 2.1.3678-20).3. В зонах рекреации используется мебель, покрытие которой не позволяет возможность проведения влажной обработки с применением моющих и дезинфицирующих средств. На мягкую мебель не обеспечена 2-мя комплектами съемных чехлов (п. 9.24 раздел 9 СП 2.1.3678-20).4. В процедурном кабинете не обеспечены закрытыми коробами инженерные коммуникации систем водоснабжения водоотведения (п. 4.4.10 раздел 4 СП 2.1.3678-20).5. 7-й корпус требует проведения капитального ремонта, на момент проверки закрыт, находится в аварийном состоянии. 6. В соответствии с протоколом лабораторных испытаний № 21-18091-Б от 13.12.2021 г. Проба суточного рациона с датой изготовления 07.12.2021 г. 307 порций не соответствуют требованиям п. 2.8 СанПиН 2.3/2.43590-20 по содержанию показателей (содержание жира, содержание белка, содержание углеводов; энергетическая ценность, калорийность).    | 1. Обеспечить наличие в спальных комнатах не более 3 кроватей до 05.10.2023 г.2. Обеспечить наличие на отопительных приборах ограждающих устройств, выполненных из материалов, безопасных для здоровья человека до 05.10.2023 г.3. Обеспечить наличие в учреждении мебели, покрытие которой позволяет проводить влажную обработку с применением моющих и дезинфицирующих средств. Мягкую мебель обеспечить 2-мя комплектами съемных чехлов до 05.10.2023 г.4. В процедурном кабинете обеспечить закрытыми коробами инженерные коммуникации систем водоснабжения водоотведения до 05.10.2023 г.5. Обеспечить проведение капитального ремонта помещений седьмого корпуса до 07.10.2024 г..6. Обеспечивается выполнение требований п. 2.8 СанПиН 2.3/2.43590-20 в части соблюдения содержание жира, содержание белка, содержание углеводов; энергетическая ценность, калорийность блюд постоянно. |

**5. ОНДиПР по Родионово-Несветайскому району УНДиПР ГУ МЧС России по Ростовской области**

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| **Срок проведения, № и дата предписания; акта контрольно-надзорного органа****№ и дата решения; постановления; определение судебного органа** | **Цель и предмет проверки** | **Нарушения, выявленные в ходе проверки** | **Информация об устранении нарушения** |
| Период с 08.12.2021 по 17.12.2021 года, акт проверки № 65 от 17.12.2021 г., предписание об устранении нарушений № 65/3 и предписание (2) об устранении нарушений № 65/5, представления № 390-52/2021/4 от 24.12.2021 и 390-53-2021/4 | Оценка соответствия требованиям пожарной безопасности помещений, сооружений, территорий, земельных участков, которыми владеет контролируемое лицо  | 1. ИПР следует устанавливать на путях эвакуации, у выходов из зданий, в вестибюлях, холлах. В коридорах 4-го, 9-го корпусов ИПР отсутствуют.2. Технические средства автоматических установок пожарной сигнализации должны быть обеспечены бесперебойным электропитанием на время выполнения ими своих функций. В главном корпусе при переключении цепей питания с основного ввода электроснабжения на резервный СПС выключалась. 3. Автоматические установки пожарной сигнализации должны обеспечивать автоматическое информирование дежурного персонала о возникновении неисправности линий связи между отдельными техническими средствами, входящими в состав установок. При снятии ИПД с посадочного места поступает сигнал «Пожар».4. Автоматические установки пожарной сигнализации должны обеспечивать автоматическое обнаружение пожара. При срабатывании ИПД в 4-ом корпусе, сигнал «Пожар» на ПКУ не поступил.5. Автоматические установки пожарной сигнализации в зависимости от разработанного при их проектировании алгоритма должны обеспечивать подачу управляющих сигналов на технические средства оповещения людей о пожаре и управления эвакуацией людей, приборы управления установками пожаротушения, технические средства управления противодымной защиты, инженерным и технологическим оборудованием. В главном корпусе на 3-м этаже и в 4–ом корпусе система оповещения и управления эвакуацией людей о пожаре не включалась.6. Системы пожарной сигнализации должны обеспечивать подачу светового и звукового сигналов о возникновении пожара на приемно-контрольное устройство в помещении дежурного персонала или на специальные выносные устройства оповещения, а в зданиях классов функциональной пожарной опасности с дублированием этих сигналов на пульт подразделения пожарной охраны без участия работников объекта и транслирующей этот сигнал организация. При сработке СПС в подразделение пожарной охраны сигнал о пожаре не поступил.7. Системы оповещения людей о пожаре и управления эвакуацией людей должны быть оборудованы источниками бесперебойного электропитания. В главном корпусе СОУЭ выключилось.8. Звуковые сигналы СОУЭ должны обеспечивать общий уровень звука (уровень звука постоянного шума вместе со всеми сигналами, производимыми оповещателями) не менее 75 дБА на расстоянии 3 м от оповещателя, но не более 120 дБА в любой точке защищаемого помещения. Уровень звука составил от 71 до 73.1 дБА.9. Системы оповещения людей о пожаре и управления эвакуацией людей должны быть оборудованы источниками бесперебойного электропитания. В главном корпусе СОУЭ выключилось.10. Не утвержден регламент технического обслуживания систем противопожарной защиты с учетом требований технической документации изготовителя технических средств, функционирующих в составе систем.11. Не обеспечено наличие световых оповещателей «Выход» над всеми эвакуационными выходами с этажей здания корпуса № 2.12. Не обеспечено внесение в журнал эксплуатации систем противопожарной защиты:- информации о работах, проводимых со средствами обеспечения пожарной безопасности;- учета наличия, переодичности осмотра и сроков перезарядки огнетушителей;- информации о проверках средств индивидуальной защиты органов дыхания и зрения человека от опасных факторов пожара на каждого дежурного.13. Не переработана и не утверждена в отношении каждого здания, сооружения, инструкция о мерах пожарной безопасности в соответствии с требованиями, установленными разделом XVIII Правил противопожарного режима в РФ. 14. Пожарные извещатели и иные средства обнаружения пожара должны располагаться в защищаемом помещении таким образом, чтобы обеспечить своевременное обнаружение пожара в любой точке этого помещения. Автоматические установки пожаротушения и пожарной сигнализации должны монтироваться в зданиях и сооружениях в соответствии с проектной документацией, разработанной и утвержденной в установленном порядке. Отсутствует проектная документация.15. Не обеспечено исправное состояние автоматической установки пожарной сигнализации и СОУЭ в здании изолятора.16. Не обеспечено дублирование из здания изолятора сигналов о возникновении пожара на пульт подразделения пожарной охраны без участия работников объекта и транслирующей этот сигнал организации.17. Не обеспечено ежегодное проведение испытаний средств обеспечения пожарной безопасности (автоматической пожарной сигнализации и системы оповещения людей при пожаре) в связи с эксплуатацией сверх срока службы, установленного изготовителем, для принятия решения о возможности дальнейшей эксплуатации средств обеспечения пожарной безопасности (автоматической пожарной сигнализации и системы оповещения людей при пожаре) до их замены в установленном порядке в корпусах № 4, № 8, № 9.18. На лестничных клетках корпуса № 2 не обеспечено наличие эвакуационного освещения находящегося в круглосуточном режиме работы, включающееся автоматически при прекращении электропитания рабочего освещения.19. Не разделены между собой части зданий, различных классов функциональной пожарной опасности ограждающими конструкциями с нормируемыми пределами огнестойкости и классами конструктивной пожарной опасности – противопожарным люком (чердачное помещение корпуса № 2 от помещений иных функциональных назначений).20. Не обеспечено категорирование по взрывопожарной и пожарной опасности здания котельной в соответствии с главой 8 Федерального закона от 22 июля 2008 г. № 123-ФЗ «Технический регламент о требованиях пожарной безопасности».21. Не обеспечено своевременное обслуживание и проведение проверок в части водоотдачи внутреннего противопожарного провода, не реже 2 раза в год (весной и осенью) с внесением информации в журнал противопожарной защиты.22. Не внесены изменения в декларацию пожарной безопасности, разработанную в отношении объекта защиты.23.Осуществляется эксплуатация электропроводов с поврежденной изоляцией в помещении слесарного цеха.  | Срок устранения нарушений требования пожарной безопасности с соответствии с пунктами 1-13 установлен до 01.03.2022 года.Срок устранения нарушений требования пожарной безопасности с соответствии с пунктами 14-23 установлен до 01.06.2022 года. |